OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji c.o.; instalacji gazu ziemnego; technologii kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola Nr 1 przy ul.Staszica                             w Szamotułach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Podstawa opracowania

- podkłady budowlane

-obowiązujące normy i przepisy

-uzgodnienia branżowe

2. Opis instalacji

2.1. Instalacja  c.o.

Źródłem  energii  cieplnej  jest projektowana lokalna kotłownia gazowa z kotłem        o wydajności 90 kW zlokalizowana w budynku przedszkola w dotychczasowym pomieszczeniu kotłowni węglowej.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60 st C. Zaprojektowano centralne ogrzewanie z rozdziałem dolnym. Rury należy układać pod stropem piwnicy oraz w części posadzkowej ponadto piony układać na ścianach w bruzdach.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe firmy Brugman zaopatrzone we wkładki zaworowe firmy Oventrop.

Nastawy na niniejszych zaworach wykonać  wg. oznaczeń zamieszczonych w części rysunkowej oraz wg. specyfikacji załączonej do niniejszego projektu.

Otuliny można stosować firmy Steinonorm 300

Dostawca: „Adler” Poznań ul. Serbska 42

Instalację zaprojektowano z rur TECE wielowarstwowych .

Jako armaturę dla układu wodnego zastosowano:

- zawory odcinające kulowe firmy GIACOMINI

Sterowanie układem pompowym odbywać się będzie sterownikiem cyfrowym w oparciu o wielkość temperatury  powietrza zewnętrznego.

2.2. Instalacja  gazu ziemnego

Na ścianie budynku przedszkola umieszczona jest szafka przyłączeniowa z reduktorem oraz gazomierzem. Z niniejszej szafki zaprojektowano instalację gazową do wewnątrz budynku. Podejście rury gazowej z sieci oraz lokalizacja szafki ujęte są w opracowaniu przyłącza gazowego stanowiącego odrębne opracowanie.

Rozprowadzenie gazu przewidziano na ścianie budynku i dalej poprowadzono do części piwnicznej omawianego budynku do pomieszczenia kotlowni. Rura przechodząca przez ściane budynku winna zostać przeprowadzona w rurze osłonowej. Instalację gazową wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie.

Rur gazowych nie wolno obudowywać -należy je pozostawić na ścianach bez przykrycia./wg.PN.../

Wszystkie prace związane z wykonaniem inst.gazowej winny być wykonane przez zakład posiadający odpowiednie uprawnienia.  Po wykonaniu instalacji gazowej należy ją poddać próbie szczelności, po której można dokonać zagazowania  w/w instalacji.

Gaz doprowadza się do kotła na potrzeby c.o. + c.w.u. o wydajności ok. 90 kW.

Pomieszczenie w którym zlokalizowano piec posiada istniejący kanał wywiewny  który dotychczas był kanałem spalinowym wyprowadzony ponad dach.

Spaliny z pieca c.o. + c.w.u. odprowadzane są do projektowanego przewodu spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku zamocowanego do zewnętrznej ściany budynku.

Cały ciąg gazowy przed kotłem dostarcza  dostawca kotła c.o.

Na zewnątrz budynku zaprojektowano automatyczny zawór odcinający typ MAG            Dn 50  który jest sterowany czujnikiem zamontowanym w pomieszczeniu kotłowni.

2.3. Instalacja  technologiczna kotłowni gazowej

Kotłownia przewidziana jest dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz c.w.u. w przedszkolu.

W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się zainstalowanie jednego stalowego kotła kondensacyjnego typu SGB 2.90 o mocy 90 kW, opalanego gazem propan. Kocioł wyposażony będzie w palnik wentylatorowy przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania przewidziano zastosowanie jednego obiegu grzewczego oraz układu zasilania wymiennika c.w.u. o poj. 120 l.

Stabilizację ciśnienia dla układu c.o. zapewni system zamknięty wg PN-91/B-02414 oparty o zamknięte – przeponowe naczynia wzbiorcze firmy REFLEX typu N 80.

Zabezpieczone kotła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowić będzie zawór bezpieczeństwa SYR 1915  1” produkcji HANS SASSERATH & CO KG. Zawór zostanie ustawiony na ciśnienie otwarcia 0.25 MPa.

Sterowanie pracą kotłowni projektuje się przy pomocy regulatora  zamontowanego na kotle .

- Regulator steruje:

- Palnikiem kotła,

- Pompą  obiegu grzewczego c.o.  ,

Do regulatora podłączone będą czujniki temperatury:

- Wody w wymienniku c.w.u.,

- Wody w kotle,

- Wody na zasilaniu  c.o.

- Powietrza atmosferycznego

Przewiduje się, że w projektowanym układzie technologicznym zastosowane zostaną:

- W instalacji c.o.:

- Pompy obiegów grzewczych c.o. oraz c.w.u. firmy WILO

Uzdatnianie wody dla potrzeb napełnienia i uzupełnienia zładu c.o. zrealizowane zostanie na urządzeniach INWATER.

4.0. Instalacja paliwowa – gaz propan

Zasilanie palnika gazem propan odbywać się będzie za pomocą instalacji gazowej . Ścieżka gazowa jest dostarczana przez dostawcę urządzenia jakim jest kocioł i palnik.

Na ścianie budynku w którym zlokalizowana jest kotłownia zamontowana jest szafka z zaworem automatycznym typ MAG oraz reduktor gazowy.

5.0. Instalacja odprowadzania spalin

Projektuje się dla kotła komin stalowy dwupłaszczowy z blachy nierdzewnej, odpornej na korozję.

Z kotła spaliny odprowadzone są kanałem spalinowym  180 mm. Wymagana średnica komina  180 mm o wysokości ca. 10 m – wylot spalin wyprowadzić ca 1.0 m ponad krawędź dachu budynku. Komin wyposażony będzie w wyczystkę, regulator ciągu i zbiornik skroplin.

6.0. Wentylacja

W kotłowni projektuje się wentylację nawiewno – wywiewną grawitacyjną realizowaną przez:

- kanał nawiewny projektowany zlokalizowany w ścianie pomieszczenia kotłoni o wymiarach 200x200mm,

- wywiew poprzez istniejący kanał wentylacyjny (dotychczas kanał spalinowy) min. 0,012m2 zlokalizowany w  pomieszczeniu kotłowni.

7.0. Montaż rurociągów i armatury

Rurociągi instalacji c.o. należy wykonać z rur wielowarstwowych firmy TC lub stalowych ze szwem o średnicach wg PN-74/H-74200

Jako armaturę dla układu wodnego zastosowano:

- zawory odcinające kulowe firmy GIACOMINI i EFAR

- zawory odcinające – zwrotne firmy BEULCO

Izolację rurociągów wykonać otulinami poliuretanowymi typu Steinonorm 300 z płaszczem z folii PCV lub waty szklanej z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej – w zależności od wymagań Inwestora.

Minimalna grubość izolacji wynosi:

Dla Dn 65		30/20 mm

Dla Dn 50-15		20/20 mm

Ewentualne podparcia i podwieszenia przewodów i urządzeń należy ustalić bezpośrednio na montażu, przy współudziale nadzoru autorskiego.

8.0. Wytyczne branżowe

8.1. Wytyczne budowlane

Pomieszczenie kotłowni należy traktować jako zagrożone pożarem i niezagrożone wybuchem,  w związku z tym:

- ściany i stropy oddzielające pomieszczenie kotłowni winny być gazoszczelne, wykonane  z materiałów niepalnych

- minimalna odporność ogniowa elementów konstrukcji i przegród winna wynosić dla kotłowni  1 godzinę.

- przejścia rurociągów przez przegrody w wykonaniu szczelnym

- drzwi do pomieszczenia kotłowni winny być wykonane z materiału niepalnego o odporności ogniowej 0,5 h

- W ramach prac budowlanych należy :

- pod projektowane urządzenia wykonać poduszki betonowe zabezpieczone kątownikiem – zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania

- -   zabezpieczenie układu gazowego wykonać w oparciu o czujnik  oraz centralkę sterującą np. firmy GAZEX.

- 8.2. Wytyczne elektryczne

- dla potrzeb kotłowni wykonać  rozdzielnię elektryczną, wyłącznik główny prądu awaryjnego dostępny z zewnątrz

- doprowadzić energię elektryczną do regulatora kotła, regulatora obiegów grzewczych, palnika, pomp, zasuw oraz stacji uzdatniania wody

- kotłownię wyposażyć w gniazdko 24 V

- opracować sterowanie pracą urządzeń kotłowni

- 8.3. Wytyczne instalacyjne

- jakość wody używanej do napełnienia instalacji winna odpowiadać jakości wody kotłowej zgodnie    z wymogami producenta kotła; napełnianie zładu winno odbywać się jedynie przy użyciu węża elastycznego; niedopuszczalne jest wykonanie stałego połączenia między instalacją wody zimnej      a instalacją c.o.

- wykonać odpowiedni system wentylacji dla kotłowni

- w kotłowni należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym sprzęt gaśniczy:

- gaśnicę śniegową 6 kg		1 szt. – dla kotłowni

- 9.0. Wytyczne eksploatacji kotłowni

- W czasie eksploatacji kotłowni gazowej należy przestrzegać następujących zasad:

- w kotłowni nie wolno składować żadnych materiałów lub też wykorzystywać ich do innych celów

- kontrole całości urządzeń przeprowadzać raz w roku zawsze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, kontrole mechanizmów zabezpieczających należy przeprowadzić co najmniej raz w miesiącu

- obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych minimum 2 razy w roku przez uprawnione służby kominiarskie

- podczas prac remontowych nie należy używać otwartego ognia, a gdy istnieje taka konieczność trzeba stosować się ściśle do przepisów dotyczących prac spawalniczych prowadzonych w warunkach zagrożenia pożarem lub wybuchem

- przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić odpowiednie widoczne znaki i napisy

- w kotłowni umieścić w widocznym miejscu:

- instrukcję obsługi urządzeń opalanych gazem

- instrukcję postępowania na wypadek pożaru

- wykaz postępowania na wypadek pożaru

- wykaz numerów alarmowych

- schemat ideowy technologii kotłowni

- zakaz wstępu do kotłowni osobom nieuprawnionym – odpowiedni napis umieścić na trwałej tabliczce

- kotłownię wyposażyć i instrukcję technologiczno – ruchową

- do obsługi urządzeń kotłowni i stacji uzdatniania wody użytkownik powinien wyznaczyć pracowników posiadających wymagane w tym zakresie uprawnienia oraz przeszkolenie BHP  i p-poż.

- Przestrzeganie tych zasad winno zapewnić prawidłową i bezpieczną eksploatację kotłowni.

- 10.0. Uwagi końcowe

- obliczenia hydrauliczne dołączone zostały do egzemplarza archiwalnego – zapotrzebowanie ciepła  i wymagane ciśnienia dyspozycyjne dla instalacji przyjęto na podstawie dokumentacji technicznej dot. instalacji centralnego ogrzewania.

- minimalne ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym winno wynosić 3.5 bar dla prawidłowego działania stacji uzdatniania wody

- montaż i rozruch urządzeń stacji uzdatniania wody winien dokonać dostawca tych urządzeń. Do obsługi urządzeń stacji użytkownik jest zobowiązany zapewnić odpowiednio przeszkolony personel (najlepiej przez służby techniczne dostawcy tych urządzeń)

- wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z projektantem

- całość prac wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni gazowych i olejowych”

- producenci urządzeń ciśnieniowych winni dostarczyć przy zakupie atest polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.

II.	OBLICZENIA

1.0.	Dane ogólne

2.0.	Zapotrzebowanie ciepła dla centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe:

- instalacja c.o.:

- parametry ogrzewania: 80/60 C

- przyjęto

- Qco = 62 000 W

- Hd = 1730 DaPa

- Instalacja c.w.u. –  priorytet

2.0.	Dobór jednostki kotłowej

Dla powyższego zapotrzebowania ciepła dobrano kocioł  produkcji firmy Brotje SG2 .90   o mocy 90 kW , współpracujący z regulatorem  zamontowanym na kotle. Parametry pracy projektowanej kotłowni wynoszą   80/60 C

3.0.	Zabezpieczenie kotła i instalacji

3.1.	Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego

Dobrano  naczynie typu  N 80  - 6 bar , firmy REFLEX o następujących parametrach:

Vu = 80,0 dm3			dla p = 0,6 Mpa

Vn = 72,0 dm3

Średnica rury wzbiorczej ( wg PN-91/B-02414)

Przyjęto minimalną średnicę rury wzbiorczej 25 mm.

3.1.	Dobór zaworu bezpieczeństwa

Dobrano dla  kotła zawór bezpieczeństwa SYR 1915  1” firmy HANS SASSERATH & co KG – ciśnienie początku otwarcia 0,25 MPa.

4.0.	Dobór pomp

5.1.	Dobór pomp obiegów grzewczych c.o. + c.w.u.

1 obieg grzewczy - Dobrano pompę typu WILO  TOP E 30/1 o następujących parametrach:

V = 0,0 – 5,0  m3/h

H = 1,0 – 5,0  m H2O

1*230 V

Dla układu c.w.u. dobrano pompę jak wyżej.

5.0.	Dobór stacji uzdatniania wody

Dla pojemności zładu  i założonym czasie napełniania instalacji r = 24 h wymagana wydajność stacji uzdatniania wody dla potrzeb c.o. wynosi:

V = 25 dm3/h

Dla wymienionych parametrów dobrano:

- filtr  z wkładem wymiennym włókninowym typ VA 20 firmy INWATER

- zmiękczacz typu TW – 08 firmy INWATER

6.0.	Wentylacja kotłowni

Zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni olejowych i gazowych” przyjęto następujące ilości powietrza na cele wentylacji kotłowni:

- dla nawiewu			1,6 m3/h / 1 kW

- dla wywiewu			0,5 m3/h / 1 kW

Przekrój otworu nawiewnego wynosi:

FN = 1,6*90 : 3600*1,0 = 0,04 m2

Przyjmuje się  kanał nawiewny  typu „Z“ o wym. 200x200mm

Przekrój otworu wywiewnego wynosi:

FW = 0,5*90 : 3600*1,0 = 0,012 m2

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego kanału ceramicznego który dotychczas pełnił rolę kanału spalinowego dla kotłowni węglowej która ulega likwidacji.

III.	ZESTAWIENIE ARMATURY I URZĄDZEŃ

1.0.	Technologia 80/60C

| L.p. | Urządzenie | Sztuk | Charakterystyka urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01. | Kocioł z regulatorem z modułem obsługi z palnikiem gazowym Osprzęt: - zestaw podkładek dźwiękochłonnych (lub podkładki gumowe – dostawa własna) - czujnik zanurzany do pomiaru temperatury zasilania - licznik godzin pracy palnika | - 1 - 1 - 1 - 1 | - Brotje SG2.90 - Q =90 kW |
| - 1.02. | - Palnik gazowy wentylatorowy | - 1 |  |
| - 1.03. | - Czujnik poziomu wody | - 1 |  |
| - 1.04. | - Pompa obiegowa układów grzewczych c.w.u. - Wilo TOP E 30/1 | - 1 | V = 0,0 – 5,0 m3/h H = 1,0 – 5,0 m H2O 1*230 V - WILO |
| - 1.04a | - Pompa cyrkulacyjna c.w.u. | - 1 | V = 0,0 – 7,0 m3/h H = 1,0 – 4,0 m H2O 1*230 V - WILO |
| - 1.05 | - Pompa obiegowa układu grzewczego c.o. - Wilo TOP E 30/1 | - 1 | V = 0,0 – 5,0 m3/h H = 1,0 – 5,0 m H2O 1*230 V - WILO |
| - 1.06. | - Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 80 | - 1 | - REFLEX |
| - 1.07 | - Filtrodmulnik FOM - 65 | - 1 | - kv =39,5 m3/h - pn = 16 bar - THERMO – Poznań |
| - 1.08. | - Filtr siatkowy FS-1-50-100 | - 1 | - kv =33.0 m3/h - pn = 16 bar - ZAPOLNA S.A. Przemyśl |
| - 1.09. | - Filtr z wkładem włókninowym typu VA20 | - 1 | - INWATER |
| - 1.10. | - Zmiękczacz typu TW-08 | - 1 | - INWATER |
| - 1.11. | - Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 R 1” | - 1 | - Dostawa wraz kotłem - pn = 6 bar t = 95C - nastawa 0.25 Mpa |
| - 1.12 | - Zawór odcinający kulowy mufowy Dn 65 | - 4 | - pn = 16 bar - EFAR |
| - 1.13. | - Zawór odcinający kulowy mufowy Dn 50 | - 2 | - pn = 6 bar - EFAR |
| - 1.14. | - Zawór odcinająco-zwrotny Dn 65 | - 2 | - pn = 6 bar - BEULCO |
| - 1.15. | - Zawór odcinająco-zwrotny Dn 50 | - 1 | - pn = 6 bar - BEULCO |
| - 1.16. | - Złączka do węża Dn 20 | - 2 |  |
| - 1.17. | - Odpowietrznik automatyczny | - 3 | - TACO – VENT |
| - 1.18. | - Manometr zwykły z kurkiem fig. 525 | - 2 | - M-160/R/0-6/1,6 N |
| - 1.19. | - Termometr szklany w oprawie metalowej | - 2 | - 0 - 100C |
| - 1.20. - 1.21 | - Rozdzielacz Dn 100 - 1 = 900 mm - j.w. | - 1 - 1 | - Wykonanie indywidualne |

- 2.0. Instalacja paliwowa

| - L. p. | - Urządzenie | - Sztuk | - Charakterystyka urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 2.01. | - Ściezka gazowa dostarczana jest przez dostawce kotła | - kpl | - Q=90 KW |

- 3.0.Instalacja odprowadzania spalin

| - L. p. | - Urządzenie | - Sztuk | - Charakterystyka urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 3.01. | - Komin – dwupłaszczowy -  180 mm, hca = 10 m - wylot ustnikowy - wyczystka – 1 szt. - trójnik 45 | - 1 kpl. |  |
| - 3.02. | - Czopuch - regulator ciągu - przewody  180 mm | - 1 kpl. |  |

- 4.0. Wentylacja i zabezpieczenie przeciwpożarowe

| - L. p. | - Urządzenie | - kpl | - Charakterystyka urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 4.01 | - Układ nawiewny 200x200mm dla kotłowni | - 1 |  |
| - 4.02. | - Układ wywiewny dla kotłowni - istniejący komin | - 1 |  |
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg | 1 |  |
|  | Drzwi do kotłowni 0.9*2.0 m o odporności ogniowej 0.5, | 1 |  |

UWAGA:

1* Ostateczną wysokość wkładki kominowej oraz długość przewodów wentylacyjnych ustalić na