Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Inwestorskie

w specjalności inst. – inżynieryjnej

w zakresie inst. wod.-kan., gaz, c.o., wentylacji  oraz sieci wod.-kan., c.o.

Roman Idziak

64-500 Szamotuły ul. Kiszewska 2/17

tel.  (0-61) 29-29-027         tel./fax.  (0-61) 29-27-041          tel. kom. 0-691-764-235

NIP  787-109-69-00

------------------------------------------------------Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

ul. Wojska Polskiego 14

64-500 Szamotuły

P R O J E K T    W Y K O N A W C Z Y

Obiekt:  Budynek Administracyjno-Warsztatowy

Branża: Sanitarna – instalacja wentylacji mechanicznej

Miejscowość: Szamotuły ul.B. Chrobrego

-------------------------------------------------------

Projektant:   R. Idziak          upr. 207/85

---------------------------------------------------------

Szamotuły –marzec – 2007

Spis zawartości teczki

Strona czołowa

Spis zawartości teczki

Opis techniczny

Obliczenia

Część graficzna

- rzut przyziemia  inst. wentylacji mechanicznej                 rys. nr 1

Opis techniczny

do projektu wykonawczego inst. wentylacji mechanicznej dla Budynku Administracyjno-Warsztatowego zlokalizowanego w m.Szamotuły   ul. B.Chrobrego

1.0	Podstawy opracowania.

- podkłady budowlane

-obowiązujące normy i przepisy

-uzgodnienia branżowe

2.0	Tematyka i zakres projektu.

Projekt obejmuje następujące instalacje:

a)	instalacja nawiewna

b)	instalacja wywiewna mechaniczna

Instalacja elektryczna stanowi temat oddzielnego projektu.

3.0	Rozwiązanie projektowe.

Nawiew do pomieszczeń biurowych przewidziano poprzez otwieranie okien oraz infiltrację powietrza zewnętrznego.

Do pomieszczeń WC przewidziano kratki nawiewne zamontowane w dolnej części drzwi.

Do pomieszczenia socjalnych przewidziano nawiew grawitacyjny układem kanałów nawiewnych.

Wywiew powietrza z pomieszczeń przewidziany jest przez kratki wywiewne zamontowane na kanałach wentylacji wywiewnej zlokalizowanych pod stropem poszczególnych pomieszczeń. W pomieszczeniach socjalnych dodatkowo przewidziano wentylatory kanałowe zamontowane na istniejących kanałach ceramicznych.

Dodatkowo w pomieszczeniach naprawczych przewidziano dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne zlokalizowane na wysokości ok. 2,5m nad posadzką.

Kanały naprawcze będą wentylowane układami nawiewno – wywiewnymi . Na poszczególnych ciągach wentylacyjnych zaprojektowano wentylatory kanałowe zamontowane na zewnątrz pomieszczeń.

4. Założenia do projektu instalacji wentylacji i odciągu spalin

Na długości kanału 18 -19m powinno znajdować się 6 - 8 otworów wentylacyjnych nawiewnych i tyle samo wyciągowych zaprojektowanych naprzemiennie.

Wysokośc nawiewu od 10 - 20 cm od posadzki dolnej kanału

Wysokośc wyciągu od 10 - 20 cm

Wentylacja może być doprowadzona rurami pcv o średnicy 160 - 200 i należy czerpnie powietrza wyprowadzić za budynek

To samo dotyczy wyciągu spalin

Przewidziano zastosowanie instalacji nawiewno-wywiewnej. Dla hali  ze stanowiskiem kanałowym odpowiednia ilość powietrza powinna być nawiewana do kanału i strefy roboczej pomieszczenia oraz wywiewana w ilości ok. 60% z górnej strefy i ok. 40% z dolnej strefy pomieszczenia. Temperaturę nawiewu powietrza przyjęto w zakresie +18...+25oC (nastawa +20oC). Nawiew do kanału powinien zapewnić nadmuch powietrza w ilości ok.80- 100 m3/godz na 1 m bieżący długości czynnej kanału.

Przewiduje się zastosowanie indywidualnego odciągu spalin. Końcówka zakładana na rury wydechowe musi umożliwiać podpięcie sond analizatorów spalin.

Niezależnie od wentylacji mechanicznej pomieszczenie powinno posiadać wentylację grawitacyjną zapewniającą 0,5w/godz. Kanały wentylacji grawitacyjnej powinny być blokowane przy działaniu wentylacji mechanicznej.

Kanał przeglądowy wyposażony będzie w instalację nawiewną. Przyjęto, że zastosowana zostanie w kanale wentylacja nawiewna boczna z wyprowadzeniem nawiewu jak najbliżej dna kanału. Zaleca się zastosowanie wentylacji  wywiewnej z kanału uruchamianej okresowo po przekroczeniu stężenia gazu LPG lub CO przy dnie kanału. Kanały wywiewne powinny być umieszczone po stronie przeciwległej do kanałów nawiewnych. Osie kanałów powinny być przesunięte względem siebie.

W okresie zimowym powietrze nawiewane będzie wstępnie podgrzewane w nagrzewnicy.

Praca stacji może powodować maksymalną emisję spalin do atmosfery nie różniącą się od tła wynikającego z lokalizacji. Wentylatory nawiewno-wywiewne mogą być sterowane czujnikami CO umieszczonymi ok. 10-20 cm nad poziomem posadzki (dnem kanału). Przewiduje się zastosowanie min. 2 czujników umieszczonych w kanale przeglądowym i nad posadzką stanowiska w połowie długości hali. Wyprowadzenie wyciągu spalin (wentylatora) można zrealizować poprzez wyrzutnię wykonaną w ścianie lub dachu. Wentylacja ogólna hali powinna zapewnić 6-krotną wymianę powietrza. Maksymalna wymiana powietrza powinna być możliwa do uzyskania przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia CO w hali.

## Odciąg spalin

Kanał odciągowy samouszczelniający typ KOS-AL jest przeznaczony do odciągania spalin samochodowych za pomocą odsysacza balansowego przejezdnego (OBP/P-AL) lub odsysacza przejezdnego (OP-AL) przemieszczającego się wzdłuż kanału. Przemieszczanie odsysacza odbywa się poprzez przewód elastyczny zakończony 
ssawką, zaciśniętą na rurze wydechowej samochodu.
Kanał jest przeznaczony do obsługi samochodów osobowych i ciężarowych.

## Szynowy system ssący KOS-AL, OBP/P-AL

Budowa

Kanał KOS-AL jest zbudowany z segmentów aluminiowych o dł. 4 m łączonych ze sobą

na dowolną długość w zależności od potrzeb. Wzdłuż kanału przemieszcza się wózek

jezdny odsysacza z balanserem oraz przewodem elastycznym zaczepionym ssawką

do rury wydechowej samochodu. Wózek jezdny posiada przepustnicę, która jest

otwierana i zamykana wraz z opuszczaniem i podnoszeniem przewodu elastycznego.

Pozwala to na zastosowanie mniejszego wentylatora, gdy do kanału zamontowanych

jest więcej odsysaczy, a współczynnik jednoczesności ich użytkowania jest mniejszy od

1. Zamocowana do wózka kształtka kanałowa ślizga się pomiędzy dwoma fartuchami

gumowymi. Fartuchy doszczelniane są podciśnieniem wytworzonym w kanale przez

wentylator wyciągowy. Odsysacz jest wyposażony w balanser umożliwiający wysuwanie

przewodu elastycznego oraz mechanizm zapadkowy (areter) pozwalający zatrzymać

wysuwany przewód w dogodnym położeniu. Przy zastosowaniu ssawki samowyczepnej,

na końcu kanału zadziała mechanizm wyczepiający. Przewód elastyczny ze ssawką

Opracował:

R.Idziak