Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Inwestorskie

w specjalności inst. – inżynieryjnej

w zakresie inst. wod.-kan., gaz, c.o., wentylacji  oraz sieci wod.-kan., c.o.

Roman Idziak

64-500 Szamotuły ul. Kiszewska 2/17

tel.  (0-61) 29-29-027         tel./fax.  (0-61) 29-27-041          tel. kom. 0-691-764-235

NIP  787-109-69-00

------------------------------------------------------Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

ul. Wojska Polskiego 14

64-500 Szamotuły

P R O J E K T    W Y K O N A W C Z Y

Obiekt:  Budynek Administracyjno-Warsztatowy

Branża: Sanitarna – instalacja wod.-kan. + c.w.u.

Miejscowość: Szamotuły ul. B. Chrobrego

-------------------------------------------------------

Projektant:   R. Idziak          upr. 207/85

---------------------------------------------------------

Szamotuły –marzec – 2007

Spis zawartości teczki

Strona czołowa

Spis zawartości teczki

Opis techniczny

Obliczenia

Część graficzna

- plan sytuacyjny                                                                              rys. nr 1

- rzut przyziemia  inst. wod.-kan.                                                     rys. nr 2

OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego inst. wod.-kan. dla Budynku Administracyjno-Warsztatowego zlokalizowanego w m. Szamotuły  ul. B.Chrobrego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Podstawa opracowania

- podkłady budowlane

-obowiązujące normy i przepisy

-uzgodnienia branżowe

2. Opis instalacji

2.1. Inst. wody zimnej

W pomieszczeniach zaprojektowano instalację  wody zimnej i ciepłej w węzłach sanitarnych oraz w pomieszczeniu socjalnym.

Wodę zimną doprowadza się do umywalek, natrysków i ubikacji. Prace te należy wykonać wg. rzutu  przyziemia budynku.

Rozprowadzenie instalacji wodociągowej przewidziano na wysokości, pod stropem pomieszczeń w bruzdach . Całość instalacji prowadzonej w budynku zaizolować termicznie otulinami  z  pianki  co będzie zapobiegało wykraplaniu się wody na ściankach rur.

Podłączenie instalacji wodociągowej przewidziano z istniejącego przyłącza wodociągowego Dn 50 mm. Na wejściu rury do budynku zaprojektowano wodomierz typu Jsw  - 40 oraz po stronie instalacji zaprojektowano zawór antyskażeniowy Dn 40 mm.

Instalacje w węzłach sanitarnych należy wykonać z rur TC wielowarstwowych.

UWAGA:

Główny ciąg do hydrantów należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

2.2. Inst. wody cieplej

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. przewidziano na wysokości, pod stropem pomieszczeń w bruzdach . Całość instalacji prowadzonej w budynku zaizolować termicznie otulinami  z  pianki  co będzie zapobiegało nadmiernej utracie temperatury.

Przygotowanie c.w.u. zaprojektowano w podgrzewaczu gazowym  o poj 150 l zlokalizowanym w pom. kotłowni.

Instalację należy wykonać z rur TC wielowarstwowych.

2.3. Inst. cyrkulacyjna c.w.

W celu zapewnienia stałej temperatury c.w.u. w instalacji zaprojektowano instalację cyrkulacyjną . Prowadzenie inst. przewidziano podobnie jak inst. c.w.u.

Instalację należy wykonać z rur TC wielowarstwowych.

2.3. Inst.kan.sanitarnej

Wszystkie podejścia odpływowe przewidziano  podłączyć  do pionów kan. sanit. zlokalizowanych w węzłach sanitarnych i dalej odprowadzić do kan. sanitarnej na zewnątrz budynku.

Niniejszą  instalację  kanalizacyjną  wykonać  należy z rur PCW -kanalizacyjnych .

Z posadzki w pomieszczeniu w.c. odprowadzenie ścieków przewidziano  wpustem podłogowym  fi 50 mm.

W dolnej części każdego pionu należy zamontować czyszczak w celu dokonania ewentualnego czyszczenia rur.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie powierzchnie metalowe  winny  być  zabezpieczone  zgodnie  z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich "ITB” - 1976

4. Dane materiałowe

-zawór przelotowy  kulowy, wodomierz, zawór antyskażeniowy

- podejścia do ubikacji

- baterie wypływowe -umywalki , natryski, ubikacje, zlewozmywak

- rury TC wielowarstwowe,  rury PCW kanalizacyjne

5.Uwagi końcowe

Wszystkie prace i próby należy wykonać wg. Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót  cz.II  .Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.

Zapotrzebowanie wody zimnej

Ilość umywalek  10   x 1        =  10

Ilość ubikacji       4    x  0,17  =    0,68

-------------------------------------------------

Razem:                                      10,68

q =  1,5 x 0,2     10,68     =   0,98 l/s   =   3,53  m3/h

Ilość ścieków

3,53 x 0,9  =   3,20 m3/h

Opracował:

R.Idziak